Испытания класса I предназначены для имитации частично направленных грозовых импульсов тока. УЗИП, подвергаемые таким испытаниям, рекомендуются для установки на линейных вводах в здания, защищённые молниезащитными (грозозащитными) системами, а также при воздушном вводе  питания. Характерной  особенностью  данного  класса  является  испытание  импульсным током Iimp c формой волны 10/350 мкс. Важнейшим параметром, характеризующим УЗИП, является  уровень  напряжения  защиты Up,  который  измеряется  при In.  Это «параметр, характеризующий УЗИП в части ограничения  напряжения на его выводах, который выбран из числа  предпочтительных значений». Его значение всегда выше остаточного напряжения Ures, т.е. пикового значения, появляющегося на выводах УЗИП вследствие прохождения разрядного токазаданной амплитуды. Upне должен превышать стойкость электрооборудования кимпульсному напряжению, определённому в ГОСТ Р 50571.19-2000. Поэтому принято, что для УЗИП 1-го класса Up не превышает 4 кВ.